## Sheet1
Relatório de Ensaio Nº: 3192.2026.A- V.0
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0002-38
Endereço: | R Itapuras, 272 - Vila Bernardino – Guarulhos/SP – Cep: 07262-060
Proposta Comercial: | 514.2026.V0
Contato: | henrique fantini
E-mail: | henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:
Solicitante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0002-38
Contato: | henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: | Torneira da cozinha
Endereço Amostragem: | Rua Itapuras,272, Vila Bernardino Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07262060
Condições Ambientais: | Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra:Água - Água Consumo Humano Característica da Amostra:Simples
Data de Amostragem: | 13/04/2026 14:48:00 | Responsável pela Amostragem: | Edivaldo Santos
Data Recebimento: Data Início Amostra: Responsável pela Conferência: | 13/04/2026 15:39:00 13/04/2026 14:48:00 Irisvaldo Oliveira | Data Conclusão Amostra: Data Conferência: | 23/04/2026 17:06:01 23/04/2026 17:44:33
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros | Resultados | PORTARIA GM/MS Nº 888 | Un | L.Q. | Início Ensaio
Cloro residual Livre | 0.3 | de 0,2000 a 5,0000 | mg/L | 0.1 | 13/04/2026
pH | 7.08 | de 6,00 a 9,00 | U pH | 1,000 pH | 13/04/2026
Turbidez | <0,100 | até 5,000 | UNT | 0.5 | 22/04/2026
As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos. Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
04. Informações Importantes:
Ensaio de Cloro residual Livre executados in
loco Ensaio de pH executados in loco
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez LQ - Limite de Quantificação; N.A -
Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração | [5 empty] | a
incerteza de medição. Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultad se referem a amostra conforme recebida. | [5 empty] | os
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretaçõ expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. | [5 empty] | es
Irisvaldo Cavalcante Oliveira CRQ - 04162748
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 3192.2026 ¦ Data Emissão:23/04/2026 - Página.:1/2

## Sheet2
Relatório N.:3192.2026.A- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797
Data de Emissão: 23/04/2026
Data de Validade: 23/10/2026
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 3192.2026 ¦ Data Emissão:23/04/2026 - Página.:2/2

## Sheet3
Relatório de Ensaio Nº: 3192.2026.B- V.0
01. Dados Contratação:
Contratante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0002-38
Endereço: | R Itapuras, 272 - Vila Bernardino – Guarulhos/SP – Cep: 07262-060
Proposta Comercial: | 514.2026.V0
Contato: | henrique fantini
E-mail: | henriquefantini@bantiniengenharia.com.br
Fone:
Solicitante:
Razão Social: | Associação Cultural Comunitária A..C.C.SJ.B
CNPJ/CPF: | 04.963.425/0002-38
Contato: | henrique fantini E-mail: henriquefantini@bantiniengenharia.com.br Fone:
02. Dados da Amostragem:
Descrição da Amostra: | Torneira da cozinha
Endereço Amostragem: | Rua Itapuras,272, Vila Bernardino Cidade: Guarulhos/SP CEP: 07262060
Condições Ambientais: | Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Temp Ambiente 26,00°C, Temp Transporte 4,00°C
Matriz e Origem Amostra:Água - Água Consumo Humano Característica da Amostra:Simples
Data de Amostragem: | 13/04/2026 14:48:00 | Responsável pela Amostragem: | Edivaldo Santos
Data Recebimento: | 13/04/2026 15:39:00
Data Início Amostra: | 13/04/2026 14:48:00 | Data Conclusão Amostra: | 23/04/2026 17:06:01
Responsável pela Conferência: | Irisvaldo Oliveira | Data Conferência: | 23/04/2026 17:44:33
Ensaios Analisados de acordo com os padrões de qualidade da norma a ABNT NBR ISO/IEC 17025.
03. Resultados:
Parâmetros | Resultados <1,000 | PORTARIA GM/MS Nº 888 | Un | L.Q. | Início Ensaio
Cor Aparente Fluoreto | <0,100000 <1,000000 | até 15,00 até 1,500 | uH (mg Pt-Co/L) mg/L | 1,000 0,100000 | 22/04/2026 22/04/2026
Gosto Odor BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS | <1,000000 <1,000 | até 6,000 até 6,000 até 500,000000 | Intensidade Intensidade UFC/mL | 1,000000 1,000000 3,000 | 13/04/2026 13/04/2026 13/04/2026
Coliformes termotolerantes | Ausência | Ausência | Log UFC/cm² | 1 | 13/04/2026
Coliformes Totais | Ausencia | Ausência | Ausente/Presente | - | 13/04/2026
Escherichia coli | Ausência | Ausência | UFC/mL | 1 | 13/04/2026
Opiniões e Interpretações: Comparando-se os resultados com: Resolução SS 65, de 12 de abril de 2005, pode-se afirmar que: O(s) parâmetro(s) satisfaz(em) os limites permitidos. Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021
Relatório de Ensaios tipo B
Legenda
mg/L - Miligrama por Litro, U pH - Unidade de pH, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, UFC/mL - Unidade Formadora de
Colônia por Mililitro, Log UFC/cm² - Log de Unidade Formadora de Colônias por centímetro quadrado, Ausente/Presente |  | -
Ausente/Presente, uH (mg Pt-Co/L) - Unidade Escala Hazen (mg Platina-Cobalto/L), mg/L - Miligrama por Litro, Intensidade |  | -
Intensidade LQ - Limite de Quantificação; N.A - Não Aplicável
Nota:
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s) e a declaração de conformidade não leva em consideração | a
incerteza de medição. Legenda: LQ= Limite de Quantificação/ SMEWW: Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. No(s) caso(s) em que o laboratório Mesquita Engenharia Ambiental não é responsável pela coleta de amostra(s), os resultad se referem a amostra conforme recebida. | os
Os parâmetros que se depreciam rapidamente, tais como: pH, temperatura da amostra, temperatura do ar, cloro residual livre, ORP e oxigênio dissolvido, devem ser determinados no local que a amostragem foi realizada, ou seja, nas instalações do cliente.
Caso não seja possível consulte informações adicionais nesse relatório Este Certificado de Análise só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. As opiniões e interpretações expressas não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 3192.2026 ¦ Data Emissão:23/04/2026 - Página.:1/2

## Sheet4
Relatório N.:3192.2026.B- V.0 - Lab de Ensaio Acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 Sob 1797
Irisvaldo Cavalcante Oliveira
CRQ - 04162748
Data de Emissão: 23/04/2026
Data de Validade: 23/10/2026
Software Ultra Lims - Versão: - Amostra: 3192.2026 ¦ Data Emissão:23/04/2026 - Página.:2/2